防护等级的划分标准

一、IP防护等级的定义

IP防护等级将电器依其防尘和防湿气之特性加以分级。IP防护等级是由两个数字所组成，第一个数字表示电器防止外物侵入的能力等级，第二个数字表示电器防湿气、防水侵入的密闭程度，两个标示的数字越大表示其防护等级越高，两个标示数字所表示的防护等级详见下表。

通常用于通信产品的防护等级是IP 57（防尘和短时浸入水中时不会受影响）、IP 65（防尘和防溅水）和IP 67（防尘和短时浸入水中时不会受影响）。采用IP 65还是采用IP 67由实际应用以及不同的测试标准来决定。IP 67并不总是比IP 65好。满足IP 67标准的元件也不一定满足IP 65标准。

IP（INTERNATIONAL PROTECTION）防护等级和防水试验标准是由IEC（INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION）所起草国际防护和防水试验标准。

国际电工委员会标准IEC 529 – 598

国标GB 700 – 86

二、IP防护等级的内涵

- （一）第一个数字：防固体物质等级

1——防护50mm直径和更大的固体外来物。防护表面积大的物体比如手（不防护蓄意侵入）；

2——防护12mm直径和更大的固体外来物。防护手指或其他长度不超过80mm的物体；

3——防护2.5mm直径和更大的固体外来物。防护直径或厚度超过2.5mm的工具、金属线等；

4——防护1.0mm直径和更大的固体外来物。防护厚度大于1.0mm的金属线或条状物；

5——防护灰尘。不可能完全阻止灰尘进入，但灰尘进入的数量不会影响设备的正常运行；

6——不透灰尘。无灰尘进入。

- （二）第二个数字：防液体物质等级

1——防护水滴（垂直落下的水滴）；

2——设备倾斜15度时，防护水滴。垂直落下的水滴不应引起损害；

3——防护溅出的水。以60度角从垂直线两侧溅出的水不应引起损害；

4——防护喷水。当设备倾斜正常位置15度时，从任何方向对准设备的水不应引起损害；

5——防护射水。从任何方向对准设备的射水不应引起损害；

6——防护大浪。大浪或强射水进入设备的水量不应引起损害；

7——防护浸水。在定义的压力和时间下浸入水中时，不应有能引起损害的水量侵入；

8——防护水淹没。在制造商说明的条件下设备可长时间浸入水中。

表：IP防护等级的数字意思表

| 第一个标记数字： 接触保护和外来保护等级 |  |  | 第二个数字：防水保护等级 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一个标 记数字 | 防护范围 |  | 第二个标 记数字 | 防护范围 |  |
|  | 名称 | 说明 |  | 名称 | 说明 |
| 0 | 无防护 | * | 0 | 无防护 |  |
| 1 | 防护50mm直径和更大的外来物体 | 探测器球体直径为50mm不应完全进入 | 1 | 水滴防护 | 垂直落下的水滴不应引起损害 |
| 2 | 防护12.5mm直径和更大的外来物体 | 探测器球体直径为12.5mm不应完全进入* | 2 | 箱体倾斜15度时，防护水滴。 | 箱体向任何一侧倾斜至15度角时，垂直落下的水滴不应引起损害。 |
| 3 | 防护2.5mm直径和更大的外来物体 | 探测器球体直径为2.5mm不应完全进入* | 3 | 防护溅出的水 | 以60度角从垂直线两侧溅出的水不应引起损害 |
| 4 | 防护1.0mm直径和更大的外来物体 | 探测器球体直径为1.0mm不应完全进入* | 4 | 防护喷水 | 从每个方向对准箱体的射水都不应该引起损害 |
| 5 | 防护灰尘 | 不可能完全阻止灰尘进入，但是灰尘的进入量不应超过这样的数量，即对装置或者安全造成损害。 | 5 | 防护射水 | 从每个方向对准箱体的射水都不应引起损害 |
| 6 | 灰尘封闭 | 箱体内在20毫巴的低压时不应侵入灰尘。 | 6 | 防护强射水 | 从每个方向对准箱体的强射水都不应引起损害 |
|  |  |  | 7 | 防护短时 间浸入水中 | 箱体在标准压力下短时间浸入水中时，不应有能引起有害作用的水量浸入 |
|  |  |  | 8 | 防护长时 间浸入水中 | 箱体必须在由制造厂和用户协商定好的条件下长期浸入水中，不应有能引起有害作用的水量浸入。但这些条件必须比标记数字7所规定的复杂 |